# Warszawa 08.03.2019 r.

# Zapytanie ofertowe

# W związku z przygotowaniami dokumentacji technicznej do projektu remontu instalacji teleinformatycznej oraz instalacji monitoringu w budynkach Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie proszę o przedłożenie oferty na przygotowanie dokumentacji technicznej planowanych robót zgodnie z opisem.

- Opis przedmiotu zamówienia

# Zadanie nr 1

# Budynek kubaturowy BOS ul. Światowida 56 w Warszawie – 25-30 punktów roboczych.

# Zakres dokumentacji projektowej

- inwentaryzacja instalacyjna;

- projekt wewnętrznej instalacji teleinformatycznej

- projekt dedykowanej instalacji elektrycznej;

- projekt instalacji monitoringu w nawiązaniu do istniejącej struktury;

- kosztorys inwestorski;

- przedmiar robót;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

# Zadanie nr 2

# Budynek kubaturowy BOS ul. Strumykowa 21 w Warszawie - 15-20 punktów roboczych.

# Zakres dokumentacji projektowej

- inwentaryzacja instalacyjna;

- projekt wewnętrznej instalacji teleinformatycznej;

- projekt dedykowanej instalacji elektrycznej;

- projekt instalacji monitoringu w nawiązaniu do istniejącej struktury;

- kosztorys inwestorski;

- przedmiar robót;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Cel projektu:

Zaprojektowanie lokalnej sieci teleinformatycznej: komputerowej i telefonicznej VoIP wraz z zasilaniem dla urządzeń komputerowych dla budynków Białołęckiego Ośrodka Sportu, zapewniającej:

- niezawodny dostęp do sprzętowych i programowych zasobów obiektowych sieci;

- dostęp do sieci Internet dla wszystkich pracowników biurowych;

- wydzielony bezprzewodowy dostęp do sieci Internet dla klientów BOS (hotspot).

Zaprojektowanie instalacji monitoringu na bazie istniejących lokalizacji kamer + dodatkowe kamery określone przez użytkownika, poprzez zapewnienie przesyłania obrazu dla kamer IP.

- Inne postanowienia:

- Projekty powinny zostać dostosowane do potrzeb zamawiającego w ramach niezbędnych konsultacji i wizji lokalnych.

### Podstawowe założenia do projektu okablowania strukturalnego:

Produkty tworzące tor transmisyjny muszą posiadać właściwe certyfikaty stwierdzające ich zgodność z normami:

| Kategoria | Minimum Kat.6A |
| --- | --- |
| Zgodność ze standardami | ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-x-1; EN50575 |
| Klasyfikacja ogniowa | LSFRZH IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034 EN50575; Dca |
| Ekranowanie | S/FTP |
| Częstotliwość trans. [GHz] | Min. 0,65 |
| ø żył [AWG] | 23 |
| Max ø kabla [mm] | 7.6 |

Zakłada się, iż środowisko pracy okablowania będzie środowiskiem łagodnym tj. określonym jako M1I1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1 : 2012.

Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu ekranowanego o wydajności klasy EA/kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-1:2012, co musi zostać potwierdzone certyfikatem niezależnego laboratorium np. Delta, 3P, GHMT, itp.;

Poszczególne punkty dystrybucyjne zostaną zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.

Punkty dystrybucyjne należy zaprojektować w oparciu o szafy dystrybucyjne 19”, 42U o wymiarach 800x1000 mm.

Zaprojektowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzować się najwyższą elastycznością niezbędna dla ewentualnych rozbudów sieci w czasie użytkowania oraz walorami użytkowymi pozwalającymi na bezproblemową i bezpieczną obsługę systemu przez użytkownika.

Projekt powinien zawierać oznaczenia kabli z zastrzeżeniem wykonania w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia muszą znaleźć się na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników.

- Oferta musi zawierać cenę za zadania łącznie oraz termin realizacji.

- Ofertę należy złożyć na adres e-mail: j.poddebniak@bos.waw.pl. lub sekretariat@bos.waw.pl do dnia 22.03.2019 r.

- Osoba prowadząca temat: Jacek Poddębniak – tel. 22 6765072 wew. 115.